安全验收评价报告网上公开信息表

	安全验收评价机构名称
	河南中咨安全工程师事务所有限公司
	资质证号
	APJ-（国）-270

	安全验收评价项目名称
	中国石化销售股份有限公司河南濮阳石油分公司南乐新南环加油站

	报告编号
	豫安评2020030075

	安全验收评价项目简介
	中国石化销售股份有限公司河南濮阳石油分公司南乐新南环加油站位于濮阳市南乐县南林高速南乐南出入口北500米路西，属于新建建危险化学品储存项目。新建 5 座 SF 双层埋地储油罐，其中汽油储罐 2 座（2×30m3）、汽油储罐 1 座（1×20m3），柴油储罐 2 座（2×20m3）。设置自吸型双油双枪加油机 6 台。加油站标准计算总容积 100m3（柴油罐容积折半计入油罐总容积）。根据 GB50156-2012《汽车加油站加气站设计与施工规范》（2014年版）中的加油站等级划分规定，属于二级加油站。

	安全验收评价结论
	该项目做到了安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，安全技术措施和安全设施投资得到了较好落实，本评价报告结论：中国石化销售股份有限公司河南濮阳石油分公司南乐新南环加油站新建项目符合国家现行法律、法规和部门规章及标准规定的安全验收条件。符合安全生产条件。

	评价类别（√）
	预评价   验收评价√  现状评价   其他安全验收评价

	安全验收评价项目组长
	史俊峰
	报告审核人
	赵孟竹

	技术负责人
	王宏伟
	过程控制负责人
	贺克永

	评价报告编制人
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	史俊峰
	0800000000202817
	二级

	
	程利平
	1100000000202054
	二级

	参与评价工作的安全验收评价师
	姓 名
	职业证书编号
	资质等级

	
	史俊峰
	0800000000202817
	二级

	
	程利平
	1100000000202054
	二级

	
	李文廷
	0800000000202626
	二级

	参与评价工作的技术专家
	姓 名
	
	

	
	无
	        无
	

	现场开展安全验收评价工作情况
	人员名单
	到现场开展安全验收评价工作的时间
	到现场主要任务

	
	史俊峰

程利平
	2020年1月5日
	勘察现场




	序号
	存在的安全隐患
	整改复查情况
	结论

	1
	加油机下填砂不足；加油机三角法兰未设跨接线；防爆接线盒进出口电缆线未封堵。
	加油机下已填砂；加油机三角法兰已设跨接线；防爆接线盒进出口电缆线已封堵。
	符合

	2
	储罐液位计、防渗漏仪表未安装完毕，未设置UPS应急电源。
	储罐液位计、防渗漏仪表已安装完毕，已设置了UPS应急电源。
	符合


